
９）実験ホール内、実験排気管の使用について


ドラフトチャンバー（局所排気装置）の「使用開始前検査」「定期自主検査」について

有機溶剤の使用にかかる物

１．設置届の「工事落成予定年月日」以降で「風量測定」を実施する。

２．使用開始前点検

はじめて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行ったときは、下記の事項について点検を行う。

a. ダクト及び排風機における「じんあい」のたい積状態

b. ダクトの接続部における緩みの有無

c. 吸気及び排気の能力

d. 前三号に掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項

３．定期自主検査

１年以内ごとに一回、定期に、下記の事項について自主検査を行う。

a. フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度

b. ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態

c. 排風機の注油状態

d. ダクトの接続部における緩みの有無

e. 電動機とファンを連結するベルトの作動状態

f. 吸気及び排気の能力

g. 前三号に掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項

４．記録

点検、検査を行った場合、下記の事項を記録して、これを３年間保存しなければならない。

a. 検査年月日

b. 検査方法

c. 検査箇所

d. 検査の方法

e. 検査を実施した者の指名

f. 検査に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

特定化学物質の使用にかかる物

１．設置届の「工事落成予定年月日」以降で「風量測定」を実施する。

２．使用開始前点検

はじめて使用するとき、分解して改造若しくは修理を行ったとき、又は引続き１ヶ月以上使用を休止した後に使用するときは、下記の事項について点検を行う。

a. ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態

b. ダクトの接続部における緩みの有無

c. 吸気及び排気の能力

d. 前三号に掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項

３．定期自主検査

１年以内ごとに一回、定期に、下記の事項について自主検査を行う。

a. フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度

b. ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態

c. 排風機の注油状態

d. ダクトの接続部における緩みの有無

e. 電動機とファンを連結するベルトの作動状態

f. 吸気及び排気の能力

g. 前三号に掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項

４．記録

点検、検査を行った場合、下記の事項を記録して、これを３年間保存しなければならない。

a. 検査年月日

b. 検査方法

c. 検査箇所

d. 検査の方法

e. 検査を実施した者の指名

f. 検査に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

（項目トップへ)

その他

設置届に記載のある「工事落成予定日」以降に「風量測定」を実施し、財団、安全管理室へ写しを一部提出して頂き、使用開始前点検表と一緒に保管して下さい。

蓄積リング棟「ガス排気ファン」使用届

PAGE  
1

